低压配电柜多功能表购置需求

| 安装位置 | 名称 | 购置数量 | 需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号楼低压配电室 | 485通讯多功能液晶仪表 | 191台 | - 有电量计量功能，精度不低于0.5S级，计量数据累积； - 有相电流，相电压，功率因数，正反向有功、无功等记录功能； - 3.后台通讯数据采集，组态图，告警规则设定。 | 1.新表在MNS抽屉柜上安装； 2.原有电流表拆除，更换计量精度不低于0.5S级电流互感器； 3.新表后台建设及调试； 4.维修故障抽屉机构、把手、转换开关旋钮等损坏配件； 5.抽屉标识全部更新； 6.回路停电时间需要配合临床实际情况，不具备统一安装条件。 |