| 服务范围 | 位置 | 具体情况 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央空调维修清洗消毒 | 2#、3#、4#楼 | - 1、负责2#、3#、4#楼所有中央空调末端设备及空调水系统的日常维修、配件更换、药剂清洗、系统消毒及空调漏水吊顶修复工作；涵盖设备：风机盘管2180台、送风口2180个、回风口2180个、过滤器2180个、空调面板2100个、通风风道26800㎡、组合式空调机组104台。 - 2、负责全院中央空调系统管网的日常巡检、维护与故障维修工作。 | 1、对2#、3#、4#楼共计约81000米楼层水平管网、竖向立管开展全覆盖日常排查，及时处置管道老化、漏水故障，修复管道保温层，全程做好维保台账记录。 2、日常维修更换：负责区域内风机盘管、空调机组不制冷、不制热、运行故障等问题处置；承担空调面板更换、阀部件配件更换、盘管电机维修、冷凝水盘更换、老化保温层修复、冷凝水滴漏整改、空调检修导致的破损吊顶修复等全部工作。（注：空调面板、保温材料由乙方免费更换；≤DN32阀门、过滤器、软接头由乙方免费更换；） 3、定期清洗消毒：每年春季、秋季换季阶段，各开展一次全面清洗、一次全面消杀作业，覆盖新风机组、风机盘管表冷器、涡轮、水盘、送风口、回风口、过滤网、过滤器及26800㎡通风风道等全部末端设备，彻底清除风道积尘、细菌、霉菌，保障室内空气品质达标。清洗内容及要求符合GB/T18204.5-2025规范，配合院感检查。 |
| 重点科室 | 2#楼、3#楼 | - 负责2#楼重点净化科室空调净化系统清洗工作，包含新生儿科、日间手术室、心导管室、介入手术室、神经外科监护室、神经内科监护室，共计83套层流亚高效过滤装置、22个回风口的月度清洗养护。 | 每月对新生儿科、日间手术室、心导管室、介入手术室、神经外科监护室、神经内科监护室等重点净化科室开展专项清洗作业，完成83个层流亚高效过滤器、22个回风口的深度清洗、除尘工作，保障层流净化环境符合医疗规范标准。 |
|  |  | - 负责2#楼地下室供应中心9台墙壁排风机的定期清洗养护工作。 | 每月对2#楼地下室供应中心9台墙壁排风机开展专项清洗，清洗风机面板、防护网，清理设备积尘杂物，保障排风系统通风顺畅、运行正常。 |
|  |  | - 负责3#楼4层病理科7间实验室净化空调系统维保。 | 针对3#楼4层病理科7间实验室净化空调系统开展常态化维保，严格执行耗材更换周期：14个高效过滤器每18个月更换一次，净化机组16块初效过滤器每3个月更换一次，2块中效过滤器每6个月更换一次。 |
| 急诊楼 | 连接楼 | 负责急诊楼楼顶3台空调机组日常维保；严格执行净化区域过滤器定期更换标准： | 负责急诊楼楼顶3台空调机组日常巡检、保养、故障维修。严格执行净化区域耗材更换周期：1、2层高效过滤器每18个月更换一次；楼顶室外净化机组初效过滤器每3个月更换一次，中效过滤器每6个月更换一次，全程保障净化区域空气洁净度达标。 |
| 机组运维 | 2#楼屋顶 | 负责2#楼楼顶冷却塔的日常运行监护、故障维修、定期清扫与药剂清洗工作。 | - 制冷运行季期间，每日完成4次冷却塔补水作业，实时监测塔底水位，定期清理塔内水藻、杂物；每月2次专项巡检冷却塔电机、风扇运行状态，排查运行异响、卡顿等故障隐患。 - 2、每年制冷季启动前，全面清扫冷却塔塔底灰尘及杂物，对设备破损、隐患部位进行修补，逐一检查补水阀、泄水阀启闭灵活性，对故障阀门及时更换修复。 3、每年制冷季结束后，完成冷却塔系统排水、防冻防护作业，修补系统漏水点位，对隐患阀门进行更换，并对冷却塔整体开展一次药剂清洗消杀，清洗内容及要求符合GB/T18204.5-2025规范。 |
|  | 2#楼负1层空调机房内 | 1、负责2#楼地下室中央空调机房全面运营管理，包含机房内3台离心式制冷机组、1台螺杆式制冷机组的日常运行、巡检及维保工作。 2、负责2#楼地下室中央空调机房2套补水系统、14台空调循环泵的全天候运行管控、日常巡检及故障维修工作。 | - 针对2#楼地下室空调机房约1100米空调管道、管道支架、保温层、阀门、软接头、压力表、排气阀、泄水阀开展日常常态化巡检。对老化、渗漏管道及时维修更换，需动火焊接作业时，严格按规范办理动火证，焊接完工后进行水压试压，确认无渗漏后完成管道防腐、保温复原，保障系统正常运行。 2、组建专业机房运维团队，配置2名专职人员（常驻医院）实行24小时值守制度，实时记录空调主机水压、水温等核心运行参数，根据院区空调负荷动态调节系统水温、水压，保障机房设备全天候稳定运行。 3、年度系统性保养：配备2名技术人员每年对机房3台离心机组、1台螺杆机组开展一次全面深度维保，包含更换主机润滑机油、更换干燥过滤器、清洗冷凝器、系统查漏检漏等全套作业。日常运维期间，每月开展2次常规巡检，重点检测系统泄漏情况、仪表精度、电气控制系统、机组油压、油位等关键参数，及时排查安全隐患。 4、对机房2套补水系统实行常态化管控，每2小时核查补水箱水位，及时补水至标准区间；每小时监测补水机组运行压力，稳定系统压力维持在0.75Mpa标准值，发现机组故障第一时间排查维修，保障补水系统稳定运行。 5、对机房14台空调循环泵每日开展4次定点巡检，监测水泵运行温度、运行噪音、振动状态，及时排查设备隐患，对故障水泵及时维修、调试及更换处置。 |
| 手术室独立机组运维 | 2#楼设备层及4层屋顶 | 负责2#楼手术室2台制冷机组及配套空调循环水泵系统的日常运维、故障处置与定期保养工作。 | 每日对2#楼设备层手术室2台制冷机组及配套空调水泵开展4次全覆盖巡检，实时监测设备运行状态，突发故障第一时间处置恢复。制冷季常态化开展设备养护，每月清洗主机翅片、水泵及机组过滤器，按需完成制冷、制热阀门切换作业，定期排查、疏通系统排气阀，保障手术室空调系统稳定运行。 |
| 新增及改造 | 2#、3#、4#楼 | 针对各科室空调系统、新风系统改造需求，提供专业合理化技术方案，议价后进行实施。 | 针对各科室空调效果不佳、新风不足、系统老化等问题，免费现场勘查、研判问题，提供科学、可行的优化改造方案及合理化建议。改造项目经甲乙双方议价确认后，由乙方标准化落地实施。 |
| 检测 | 2#、3#、4#楼 | 每年委托具备公共场所检测资质的第三方机构，完成全院集中空调通风系统卫生检测，出具合法合规的正式检测报告。 | 每年统筹开展一次全院集中空调通风系统卫生检测，委托具备国家认可资质的第三方专业机构现场检测，完成各项指标核验，出具合法有效的正式检测报告，确保医院空调系统符合公共场所卫生标准。 |